- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县江那卫生院建设项目环境影响报告表的批复

砚山县江那卫生院：

你单位委托云南美信环境工程有限公司编制的《砚山县江那卫生院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

- 项目建设单位为砚山县江那卫生院，编制单位云南美信环境工程有限公司，建设地点位于砚山县江那镇砚华西路17号，项目于2015年12月1日获得文山州发展和改革委员会（文发改社会〔2015〕678 号）批复，备案号：2015-532622-83-01-003889 ，建设性质：新建。项目主要建设内容及规模：项目占地面积为9152.86m2，总建筑面积为11350m2，设有江那社区卫生服务中心、全科门诊、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、财务室、后勤科、中医科等科室，设有床位200张。

投资总额：总投资为900万元，其中项目环保建设投资33万元，环保投资占项目总投资的3.67%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：医疗废水经一体化污水处理站处理，处理达医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求后通过市政管网排入砚山县污水处理厂处理。（其中：检验科的酸碱废水用废液桶（专用容器）单独收集经中和处理后中和至pH值7-8后排入化粪池再排入自建的一体化污水处理站处理，口腔科的含汞废水用废液桶（专用容器）单独收集采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法预处理后出水汞浓度低于0.02mg/L后排入化粪池再排入自建的一体化污水处理站处理）。生活废水食堂废水通过隔油池处理后与其他废水经化粪池预处理后排入自建的一体化污水处理站处理，处理达标后通过市政管网排入砚山县污水处理厂处理。。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：一体化污水处理站恶臭采取密闭、加盖处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关规定。化粪池恶臭采取地埋式在周边种植绿化带降低臭气影响，生活垃圾收集桶设置带盖式，生活垃圾日产日清。食堂油烟置一台油烟净化设备，将油烟集中处理后通过管道引至楼顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准限值。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：采取选用低噪设备，设置减振垫，通过墙体阻隔、绿化带阻隔等措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声排放限值。进一步降低噪声影响。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。生活垃圾统一收集至新增的生活垃圾集中堆放点后委托环卫部门清运处置。废包装材料分类收集后外售。医疗废物当日消毒后经专用防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器分类收集，活性炭、一体化污水处理站产生的污泥医疗废物一起存放于危险废物暂存间后，定期委托具有处理资质的单位进行清运处置。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。