- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县第二人民医院建设项目环境影响报告表的批复

砚山县第二人民医院：

你单位委托云南美信环境工程有限公司编制的《砚山县第二人民医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为砚山县第二人民医院，编制单位云南美信环境工程有限公司，建设地点位于砚山县平远镇丰湖社区，项目于2023年6月19日获得砚山县发展和改革局（砚发改复〔2023〕74 号）批复，备案号：2306-532622-04-01-978307 ，建设性质：新建。项目主要建设内容及规模：一期新建一栋3层门诊楼，一栋7层住院医技综合楼（包括急诊部和共享大厅），一栋3层后勤保障楼，一栋3层医技楼，一栋2层发热门诊楼，一栋1层门卫室楼，发热门诊楼拟建1层地下室共建一座污水处理站，1#住院医技综合楼拟建1层地下室。二期新建一栋7层的2#住院医技综合楼（包括医技部和住院综合部）、住院医技综合楼拟建2层地下室。三期新建三栋7层康养中心楼，一栋4层传染病住院楼，三栋康养中心楼各拟建2层地下室。设有床位498张。

投资总额：总投资为20000万元（仅一期），其中项目环保建设投资456.5万元，环保投资占项目总投资的2.33%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：一期工程运营期食堂废水经隔油池（20m3）及化粪池预处理，其余废水进入化粪池（200m3）预处理，后经院内自建污水管网排入污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准排放限值要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级要求后排入项目区北侧的市政污水管网，最终进入砚山县平远镇污水处理厂处理。二期工程运营期住院废水、被服洗涤废水均进入化粪池（200m3）预处理后经院内自建污水管网排入污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准排放限值要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级要求后排入项目区北侧的市政污水管网，最终进入砚山县平远镇污水处理厂处理。三期工程完建后，医院所有废水均经院内自建污水管网排入污水处理站（处理“格栅井+预消毒池+脱氯池+调节池+水解/初沉池+生化反应池+二沉池+（深度处理）+消毒池”）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表1中传染病医疗机构水污染物排放限值要求后排入项目区北侧的市政污水管网，最终进入砚山县平远镇污水处理厂处理。口腔科使用高分子材料，严格控制含汞废水产生。项目分期建设，污水处理站容积在一期工程建设时一次性建设完成后，在后期运行时应满足相关运行及相关达标要求后，最终进入砚山县平远镇污水处理厂处理。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：污水处理站恶臭采取密闭、加盖处理并定期投放除臭剂，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度排放要求。化粪池恶臭采取密闭处理并在周边种植绿化带降低臭气影响，医疗废物暂存间按要求采取医疗废物密封及防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，及时清运，降低臭气影响。生活垃圾收集桶设置带盖式，做到日产日清。食堂油烟设置一台油烟净化设备，将油烟集中处理后通过管道引至楼顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准限值。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，采取选用低噪设备，设置减振垫，通过墙体阻隔、绿化带阻隔等措施，进一步降低噪声影响。厂界东、西、南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；厂界北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。生活垃圾统一收集后暂存于生活垃圾临时收集点，然后委托环卫部门及时清运处置。餐厨垃圾经食堂设置的塑料桶收集后交由环卫部门处置。废包装材料分类收集后外售。医疗废物、检验废液分类收集，同污水处理站产生的污泥一起存放于危险废物暂存间后，定期委托具有处理资质的单位进行清运处置。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。